1.0   工业用 NASH 闭环真空泵安全说明

警告

该设备运行中存在危险电压，任何错误操作都可能

导致人身伤亡及财产损失。

必须严格遵守本章及产品标签上有关说明。

- 必须由有资格人员进行维修维护。

- 维修维护前必须切断设备电源并接地。

- 维修过程中只能用被批准认可的零部件。

- 要严格遵守有关检修的周期及更换零部件的规定。

1.1   工作及预备条件

泄漏到电站凝汽器中的空气会降低其工作效率。凝汽器投入使用前（抽空操作）及运行  
中（维持操作）都必须将泄漏空气抽除。NASH真空泵 TC-11E 正是用于这一目的。

该闭环真空泵交付使用前，操作人员必须仔细阅读操作说明书。任何因未仔细阅读说明书而引起的损失及损害我们概不负责。

保修期内的维修及更换必须由我们的机械师同意才能进行。若实际工况及运行数据与下 
订单时的数据有差异，请与我们联系，否则原有保证无效。

1.2   描述及功能介绍

外形尺寸图	V328078

流程图	V328079

基础图	V328080

该闭环真空泵主要包括NASH泵（010）和三相电机（030），分离器（080），离心泵（090），换热器（130），底盘（140），和管线（160，170，240，260，280,290）。

压力开关（470）的作用是启用/停用备用真空机组。

压力开关（471）的作用是在预先规定的压力下打开系统入口蝶阀（161）。

吸气管路上配有冷却喷嘴，经过换热器冷却的工作液通过喷嘴进入泵口，与吸入泵内的饱和气混合，使饱和气内的水蒸气迅速冷凝，并一起进入泵内。

真空泵运行过程中，来自凝汽器中的空气通过管线（160）,蝶阀 ( 161 ) 以及止回阀 ( 163 ) 被吸入NASH泵（010）。

止回阀（163）用于防止泵突然停止时，空气返流回系统。

空气携带部分泵工作液，从泵通过排气管线（170）排至分离器（080）。在分离器内，    空气与水分离。空气被压缩至大气压力， 通过法兰口N2.2排出系统。

分离器（080）配带磁浮子液位计（230），液位开关（231N,231L），溢流管线（248），电磁阀（221），旁通阀（242）。

通过法兰接口N3.3和电磁阀（221），新鲜水补充至分离器和泵内。

分离器内液位由液位计（230）指示，液位开关（231N,231L）控制电磁阀的动作。当液位低于正常位置时，液位开关（231L）发出信号，打开电磁阀开始补水，直至液位达到正常液位时，液位开关（231N）控制电磁阀关闭。

溢流管线 （248）用于溢流多余的水以保证系统内正常的液位。分离器的排空阀用于彻底排净分离器（080）的水。

工作液用于形成泵的水环。工作液通过管线（260），自分离器（080）流入换热器

（130），冷却后通过管线（280）返回泵。在此过程中，压缩产生的热及随被抽气体 带入的热被释放掉。

工作液温度及压力分别由管线（280）上的温度计（420）（440）和压力表（480）监测。

1.3   安装

该闭环真空泵配有如外形尺寸图所示的所有内部管线和底盘。只能通过焊接在底盘框架 边侧的4个吊钩起吊设备，不允许通过内部管线或其它点起吊。提升和降落过程中， 应避免急速移动。

基础用混凝土或钢结构制作。其承载能力与机组重量相符。混凝土基础应预留灌浆口。

机组安装好后，需重新调整并上紧螺栓。重新调整电机和泵，保证同轴，因运输过程中  可能会出现轻微的偏差。

对中不正会导致不平稳运转而损坏联轴器。整个联轴器凸缘圆周上间隙必须保持一致，并且同心，最大允许偏差 0.1mm. 实际偏差每年测量并记录两次。

在检查所有螺栓连接点是否准确安装到位及调整维修后，螺栓可能松动，如有必要，将其上紧。同泵相连的管路不应施予真空泵张力及应力，这些管线应作始当支撑或悬吊以防止将其载荷传递给水环真空泵。

外部颤动和震动，如从厂房传给真空泵的，应加防震板消除。

在泵周围进行安装，焊接等工作时，一定要对泵作适当保护。所有尚未连接的接口都应 加盖保护，以防外部污染物（如工具、残余焊条、焊渣、焊球、灰尘等）进入泵中。因为这些物质在泵运转时可能破坏泵内零部件。

供排管线将与以下法兰连接（尺寸见接口表）：

N1.1    NASH闭环 真空泵气体入口

N2.2    NASH闭环 真空泵气体出口

N3.3    工作液供应、补充

N5.0    冷却水入口

N6.0    冷却水出口

N8.0    压缩气体入口

连接以前，工厂安装现场各管段都应清理，或在开车运行的头几周内在泵入口设置过滤器。

所有电气接线及接口都应遵守地方管理部门的有关规章。

除主驱动电机（030）外，所有电气件都与接线盒（151）连接。

1.4    试运行

1.4.1  准备

应根据流程图和尺寸图进行检查以保证管路和NASH真空泵在整个布局中的安装是正确的。

在第一次启动泵前，一定要用手或其他合适工具盘动泵轴。

泵轴旋转方向要通过点动电机进行检测，以保证与泵上所标箭头方向一致。进行此工作前，应先稍微松动填料压盖，然后再紧住。

排气口（N2.2）必须全开，另外压力表（012、480）和压力开关（470、471)的截止阀 （013、481）也要打开，阀（241、249）一定要关闭。

工作液一定要供至N3.3接口，冷却水供至N5.0接口。

第一次试车前，开车后约4周及长时间停车后，真空泵应用洁净水（软水）进行清洗， 这一点非常重要。

1.4.2   泵的注水

通过法兰接口 N3.3向闭环真空系统内注入工作液（如果需要，打开（242）旁通阀，可加速泵的灌注）。同时通过管线（260）、换热器（130）及管线（280）向NASH 真空泵充水.
当分离器内水位提高，电磁阀停止水的供应时，充水过程完成。分离器内的水位 可通过液位计（230）监测，大约5分钟后重新检查水位（此时平衡已建立）。

1.4.3   启动

启动电机（030）和水泵电机（090），打开冷却水阀及系统进气阀，NASH真空泵即投入运行，当水环建立起来后，系统进入工作状态。

- 停车

1）停真空泵（010）的驱动电机（030）和水泵电机（090）。

2）关闭吸气入口阀门（161）以保证规定的启动状态。

3）关闭冷却水阀。

停车后，泵（010）和分离器（080）之间通过工作液管线（260、280）自动实现液位 平衡。当泵需要放液时，所有相关放液出口必须打开。

注意：如果要长时间停车（1个月或更长时间），则必需将泵内水排空。

1.4.5   运转中的检查

- 经常性的，至少每周一次

a.1  工作液温度 TG （420、440），温度升高表示换热器（130）受到污染，根据所      附换热器的维修说明清理。

a.2  真空泵入口与凝汽器的压力差。该压差升高表明吸入管线上某处可能阻塞。

a.3  分离器（080）的液位 LG（230）， 液位显示在最高和最低标线之间，如果显示 高于最高值，表明溢水管线（248）有问题。 如果低于最低值，表明补水电磁阀不起作

用或没有水供应。

- 至少每月一次

b.1  工作液压力 PG（480），其显示应与NASH真空泵有关试验证书的数据相吻合。

b.2  真空泵（010）和电机（030）的运转平稳性，超常的振动、噪音或轴承温度的升

高表明联轴器的对中不好。

b.3  泵（010）的填料压盖处的状况：少量的水从填料函溢出以保证有足够的冷却。

细节参阅NASH 真空泵的使用说明书。

- 每年一次，大修

c.1  排净系统内液体，并用干净水冲洗。

c.2  通过检查孔检查真空泵内部，如需要，拆开泵维修。

c.3  检查所有阀门、各控制阀、开关及仪表，确保功能正确。

c.4  检查所有过滤器（如果有），清理干净。

c.5  检查换热器(130)状况。

1.5   一般要求

请同时参阅附后的机器及组件说明书。

保持状态：

建议泵轮流运行，例如一台泵运行4周后切换到另一台泵。

泵在运行过程中必须保证换热器有足够的冷却水供应，所有组件，泵的填料函、换热 器、泵及分离器（排空及溢流）等各处的放液管全部连在一公用的放液管上，不允许 有背压。

工作液通过接口 N3.3 补加。补充水必须是冷凝水，需防止污染并保证无固体杂质， 通常在运行状况下不需要补充水，因为被抽蒸汽在液环中冷凝后完全可以补充损失量。

1.6   防护

整个NASH液环真空泵在发货前全都用防护剂 Anticorith DMS做了防护处理，这样的 防护措施所能保护的储存期为小于6个月。

1.7   长时间储存及长期停车时的保护

如果从发货到首次开车的时间超过6个月或NASH闭环真空泵的停车时间太长， 则要采取下列措施：

1）NASH闭环真空泵需完全放液。

2）使用好的防锈剂处理NASH闭环真空泵约5分钟，每隔6个月进行一次。推荐使用

防锈剂：Anticorith DMS.

3）同时要松开填料压盖以保证填料函也被防锈剂冲洗。

4）排空防锈剂，干燥NASH真空泵。

5）至少4周一次，手工盘动泵轴。

6）使用之前取出所有填料，用防锈剂冲洗填料函，然后重装。轴承也应当冲洗，并根

据使用说明重新抹润滑油脂。